Vzorová smluvní ujednání – pracovní verze


5. 8. 2010

ZPRÁVA O PROVOZOVÁNÍ

ZA ROK  2025
zpracovaná v souladu s článkem 12

smlouvy o Provozování vodohospodářské infrastruktury Vodovod Pomoraví, svazek obcí  - Olomoucko, místní části Slavonín a Nemilany“
mezi těmito subjekty
Vodovod Pomoraví, svazek obcí  
a

moravskÁ vodárenskÁ, a.s.
[image: image1.png]; MORAVSKA
VODARENSKA




V Olomouci dne 9.3.2026
	1. Úvod

	Hodnocené období (od-do) : 1.1.2025 – 31.12.2025

	Provozovatel: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,

	Adresa: Tovární 1059/41,772 11 Olomouc

	Datum vydání: 9.3.2026

	1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku 

	Jedná se Koncesní o smlouvu s názvem „Vodovod Pomoraví – provozovatel Slavonín – Nemilany 2022 - 2026“ uzavřenou smluvními stranami na základě koncesního řízení dle ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 8, odst.2, zákona o vodovodech a kanalizacích s účinností od 30.6.2022 se zahájením provozování od 1.7.2022, na dobu 54 měsíců, tj. do 31.12.2026
V roce 2025 došlo v rámci činnosti společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k významné změně provozovaného majetku v olomouckém regionu. K datu 1. 4. 2025 byla ukončena koncesní smlouva s Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s., na jejímž základě MOVO tento majetek provozovala. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k uvedenému datu vrátila vlastníkovi – Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. pronajatý infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací a v této souvislosti ukončila i provozování vodárenských zdrojů a úpraven pro skupinový vodovod Olomouc, na který je napojen vodovod ve dvou místních částech Olomouce – Slavoníně a Nemilanech, který je ve vlastnictví vodovodu Pomoraví. Veškerá pitná voda je tedy od 1.4.2025 nakupovaná od společnosti VHS, a.s. Olomouc. 

	1.2 Stručný popis provozovaného majetku

	Rozvodná vodovodní síť v obcích Slavonín a Nemilany - “Řad “1”, “1 - 1”, “1 - 1a”, “1 - 2”, “1 - 3”, “1 - 3 - 1”, “1 - 3 -1a”, “1 - 4”, “1 - 5”,     “1 - 6”, “1 - 7”, “1 - 7a”, “1 - 7b”, “1 - 7c” “1 - 8” a “1 - 9”, je provedena z PVC DN 100 , jen řad “1 - 5” je z PVC DN 80 a část řadu “1” je z PVC DN 150. Od napojení na přiváděcí řad “A” DN 300 v redukční a vodoměrné šachtě vedou vodovodní řady podél komunikací k jednotlivým nemovitostem ve Slavoníně a Nemilanech. V místech křížení s komunikacemi je vodovod uložen v chráničkách DN 600 s šachtami po obou stranách. Křížení s tratí Olomouc – Prostějov je provedeno protlakem DN 1 600 s šachtami po obou stranách. Přechody přes vodoteče jsou nadzemní, potrubí je uloženo na podpěrné konstrukci. Křížení řadu “1” s potokem Nemilanka je provedeno po mostní konstrukci na ocelových konzolách.

Přívodní řad „A“, je v celé svojí délce proveden z trub DN 300 z tvárné litiny od firmy Pont - A - Mousson s.a.,. Vede od napojení na stávající přiváděcí řad DN 800 před vodojemem Tabulový vrch  až ke komunikaci do Slavonína. Před touto komunikací je přívodní řad „A“ ukončen v redukční a vodoměrné šachtě.
Identifikační čísla majetkové evidence:

č. ME 7107-703109-47921129-1/1,  č. ME 7107-750387-47921129-1/1 ,  č. ME 7107-750387-47921129-1/2


	1.3 Majetková evidence 

	Majetková evidence byla zpracována v souladu s prováděcí vyhl. 428/2001 Sb. zákona 274/2001 Sb. a odeslána v souladu s ustanovením §5 odst. 3 zákona 274/2011 Sb. o vodovodech a kanalizacích v elektronické podobě datovou schránkou na MZe dne 2.3.2026, a dále vlastníkovi bylo zasláno e-mailem dne 3.3.2026 oznámení o splnění povinnosti vlastníka. Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence dle zákona č.274/2011 Sb. tvoří přílohu č. 1

	1.4 Seznam platných provozních řádů

	

	Provozní řád vodovodu Slavonín – Nemilany (Agroprojekt 06/2000)

	1.5 Počet platných výjimek na kvalitu pitné vody

	Ve skupinovém vodovodu Olomouc, tudíž ani na vodovodech, které jsou součástí předmětu smluvního vztahu dle bodu 1, nejsou vydány žádné výjimky na kvalitu pitné vody

	1.6 Seznam rozhodnutí o odběru povrchových vod

	V souvislosti s provozováním infrastrukturního majetku Vodovod Pomoraví, svazek obcí – Olomoucko, místní části Slavonin a Nemilany se povrchové vody neodebírají a není vydáno žádné rozhodnutí o odběru povrchových vod 

	1.7 Seznam rozhodnutí o odběru podzemních vod

	V souvislosti s provozováním infrastrukturního majetku Vodovod Pomoraví, svazek obcí – Olomoucko, místní části Slavonin a Nemilany se podzemní vody neodebírají a není vydáno žádné rozhodnutí o odběru podzemních vod.

	2. Služba dodávky pitné vody

	2.1 Zdroje vody

	2.1.1 Popis zdroje pitné vody, kategorie zdroje pitné vody

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1.1, nejsou zdroje pitné vody. Zdrojem pitné vody jsou zařízení Vodohospodářské společnosti Olomouc.

	2.1.2 Kvalita vody ve zdroji pitné vody

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1.1, nejsou zdroje pitné vody. Zdrojem pitné vody jsou zařízení Vodohospodářské společnosti Olomouc.

	2.1.3 Počet domovních studní

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1.1, nejsou domovní studny.


	2.2 Úpravny vody

	2.2.1 Popis linky úpravny vody (kategorie úpravny vody dle platné legislativy, návrhové parametry, provozní hodnoty – průtoky) 

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1.1, nejsou úpravny vody.

	2.2.2 Kategorie jakosti zdroje surové vody dle platné legislativy, ukazatele kvality surové vody

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1.1, nejsou zdroje pitné vody. Zdrojem pitné vody jsou zařízení Vodohospodářské společnosti Olomouc.

	2.2.3 Množství odebrané surové vody – m3

	Součástí provozování podle smlouvy dle bodu 1.1, není odběr surové vody

	2.2.4 Množství vyrobené upravené vody – m3

	Součástí provozování podle smlouvy dle bodu 1.1, není úprava vody

	2.2.5 Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/dané období

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1.1, nejsou úpravny vody.

	2.2.6 Způsob nakládání s kaly

	V souvislosti s provozováním podle smlouvy dle bodu 1.1 nevznikají kaly.

	2.2.7 Spotřeba chemikálií na 1 m3upravené vody – 
kg/1m3

	Součástí provozování podle smlouvy dle bodu 1.1 není úprava vody.

	2.2.8 Podíl technologických vod na 1 m3 upravené vody - m3/1m3

	Součástí provozování podle smlouvy dle bodu 1.1 není úprava vody

	2.2.9 Energetické nároky na 1 m3 upravené vody – kW/1m3

	Součástí provozování podle smlouvy dle bodu 1.1 není úprava vody


	2.3 Vodovodní síť

	2.3.1 Stručný popis stávajícího stavu sítě

	(a) Celková délka vodovodní sítě, vývoj za poslední 3 roky – km

	2023 - celková délka  pronajatého vodovoduje je 9 782 m

2024 - celková délka  pronajatého vodovoduje je 9 782 m

2025 - celková délka  pronajatého vodovoduje je 9 832 m

	(b) Zastoupení použitých materiálů, vývoj za poslední 3 roky - % podíl hygienicky závadných materiálů 

	Materiál

2022
2023

2024

2025

celková délka (m)
celková délka (m)

celková délka (m)

celková délka (m)

Litina

2497
2497

2497

2497

Tvárná litina

83
83

83

133

PVC

7202
7202

7202

7202

CELKEM

9782
9782

9782

9832



	(c) Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - %

	Lokalita

2022

2023

2024

2025

DN

celková délka (m)

celková délka (m)

celková délka (m)

celková délka (m)

Nová Ulice

300

1268

1268

1268

1268

 

 Slavonín

100

2108

2108

2108

2108

 

150

1183

1183

1183

1183

300

1312

1312

1312

1362

 

 

Nemilany

DN

celková délka (m)

celková délka (m)

celková délka (m)

celková délka (m)

 

100

3506

3506

3506

3506

 

150

405

405

405

405

 

CELKEM

9782

9782

9782

9832
  

	(d) Stáří sítě - % (rozmezí intervalů 10 let), vývoj za poslední 3 roky

	Průměrné stáří sítě je k 31.12:2025 – 29 roků

	(e) Počet vodovodních přípojek a jejich celková délka, vývoj za poslední 3 roky

	2023 - celkový počet vodovodních přípojek – 487* (Slavonín – 179 Nemilany – 308), délka přípojek není uváděna (*oprava chybně uvedené hodnoty z roku 2023 – chybně uveden počet 514)
2024 - celkový počet vodovodních přípojek – 496 (Slavonín – 186 Nemilany – 310), délka přípojek není uváděna
2025 - celkový počet vodovodních přípojek – 494 (Slavonín – 186 Nemilany – 308), délka přípojek není uváděna

	(f) Počet vodojemů – ks, názvy, kapacita

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1.1, nejsou vodojemy

	(g) Počet a čerpacích stanic – ks, názvy

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1, nejsou čerpací stanice

	(h) Zdržení vody ve vodovodní síti ve dnech

	Doba zdržení ve vodovodní síti je 0,514 dne t.j. cca 12  hod 
 (vypočteno z objemu vody v potrubí a denní spotřeby - 258,06 / (183 266 m3/365)) 

	(i) Vyhodnocení poruchovosti vodovodní sítě a přípojek (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch na přípojku)

	V roce 2025 byly 3 poruchy na vodvodních řadech, tj 30,7 poruch na 100 km sítě (9,782 km), 2 poruch\ na vodovodních přípojkách, tj.0,004  poruch na přípojku (490 přípojek) 

	(j) Celkový počet hydrantů

	Celkový počet – 76 ks

	(k) Schéma sítě (na vyžádání vlastníka)

	Přehled tras je součásti přílohy č.1 smlouvy „Provozování vodohospodářské infrastruktury Vodovod  Pomoraví, svazek obcí – Olomoucko, místní části Slavonin a Nemilany”.



	2.4 Objekty na síti

	2.4.1 Vodojemy

	(a) Typ a účel vodojemu

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1, nejsou vodojemy

	(b) Rozměry akumulačních nádrží, objem – m, m3

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1, nejsou vodojemy

	

	(c) Průměrná doba zdržení vody – hod.

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1, nejsou vodojemy

	(d) Technický stav vodojemu

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1, nejsou vodojemy

	(e) Poruchy – popis, počet

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1, nejsou vodojemy

	2.4.2 Čerpací stanice

	(a) Osazení a typ čerpadel

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1, nejsou čerpací stanice

	(b) Celkový jmenovitý výkon čerpadel - m3/s

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1, nejsou čerpací stanice

	(c) Technický stav, počet poruch – popis, počet hodin, kdy nepracovaly

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1, nejsou čerpací stanice

	2.4.3 Armatury

	(a) Počet odkalovacích odvzdušňovacích ventilů 

	K odkalování, popř. odvzdušnění vodovodní sítě, se používají hydranty na síti.

Celkový počet hydrantů   – 76 ks

	(b) Poruchy – počet, popis

	Celkem bylo na vodovodní síti 5 poruch, z toho 3 na vodovodních řadech a 2 na vodovodních přípojkách. 


	2.5 Odběratelé, měření, ztráty vody

	2.5.1 Celkový počet obyvatel bydlících v zásobovaném území

	Počet obyvatel bydlících v zásobovaném území   k 1.1.2026 byl 3 616 (Slavonín, Nemilany   bez rozdělení vlastníků vodovodů ).

	2.5.2 Počet napojených obyvatel

	Počet napojených obyvatel bydlících v zásobovaném území (VP svazek obcí) byl k 31.12.2025 - 1524

	2.5.3 Počet instalovaných vodoměrů u odběratelů

	K 31.12. 2025 bylo 490 instalovaných vodoměrů u odběratelů.  

	2.5.4 Počet vyměněných vodoměrů z důvodu lhůty kalibrace

	V roce 2025 bylo z důvodu lhůty kalibrace vyměněno 177 vodoměrů.    

	2.5.5 Počet vyměněných vodoměrů z důvodu závady nebo poškození vodoměru

	V roce 2025 bylo z důvodu závady nebo poškození vodoměru vyměněno 5 vodoměrů.

	2.5.6 Počet vodoměrů, u kterých byla provedena kalibrace na žádost odběratele

	V roce 2025 byla na žádost odběratele provedena kalibrace 0 vodoměrů.   

	2.5.7 Počet uzavřených přípojek (trvale, dočasně)

	K 31.12. 2025 bylo uzavřeno trvale 0 ks přípojek a dočasně 0 ks přípojek.

	2.5.8 Počet neměřených přípojek – dopočítávaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

	K 31.12. 2025 bylo 0 neměřených přípojek.   

	2.5.9 Počet instalovaných zařízení k měření tlaku v systému

	K 31.12.2025 nebyla nainstalována žádná zařízení k měření tlaku v systému.

	2.5.10 Počet instalovaných zařízení k měření úrovně hladiny v systému (trvale nebo dočasně)

	K 31.12.2025 nebyla nainstalována žádná zařízení k měření úrovně hladiny v systému 


	2.5.11 Počet instalovaných on-line zařízení pro monitorování kvality vody v systému (trvale nebo dočasně)

	K 31.12.2025 nebyla nainstalována žádná on-line zařízení pro monitorování kvality vody 

	2.5.12 Celkové množství vody převzaté, (vývoj za poslední 3 roky) - m3

	Veškerá voda je dodávaná z vodovodu ve vlastnictví Statutárního města Olomouce a je měřena na předávacím místě – MO na ulici Okružní, Olomouc.
Za 1-12/2023 bylo převzato 114 701 m3. Z tohoto množství bylo dále předáno 57 360 m3.(Blatec – 18 481, Nedvězí – 25 835, GEMO – 4 803, Tesco – 7 041, Sl. pauš. – 1 200)

Za 1-12/2024 bylo převzato 132 272 m3. Z tohoto množství bylo dále předáno 63 761 m3.(Blatec – 29 412, Nedvězí – 21 957, GEMO – 3 681, Tesco – 7 511, Sl. pauš. – 6 200 (porucha), propojení NTP Olomouc - 2500)
Za 1-12/2025 bylo převzato 183 266 m3. Z tohoto množství bylo dále předáno 118 997 m3 (Blatec – 26 314, Nedvězí – 20 474, GEMO – 5 277, MO Horní lán – 42 850, Tesco – 8 582 Sl. pauš. – 2 900 (odkalování, poruchy), NTP Olomouc – 12 600). U NTP Olomouc docházelo k postupnému přepojování odběrů z VTP do NTP v souladu s opatřeními dle KVHOL


	2.5.13 Celková voda k realizaci (VR), (vývoj za poslední 3 roky) - m3

	Celkový objem vody k realizaci je roven množství vody převzaté mínus voda předaná a za 1-12/ 2023 činil 57 341 m3
Celkový objem vody k realizaci je roven množství vody převzaté mínus voda předaná a za 1-12/ 2024 činil 61 011 m3

Celkový objem vody k realizaci je roven množství vody převzaté mínus voda předaná a za 1-12/ 2025 činil 64 269 m3

	2.5.14 Objem vody fakturované (VF), (vývoj za poslední 3 roky) - m3

	Objem vody fakturované byl za 1-12/2023 – 48 595 m3 (43 664 +4 931 m3)  

Objem vody fakturované byl za 1-12/2024 – 49 859 m3 (44 954 +4 905 m3)  

Objem vody fakturované byl za 1-12/2025 – 51 756 m3 (Nemilany 25 590 m3 + Slavonín 26 166 m3)  

	2.5.15 Objem vody nefakturované (VNF), (vývoj za poslední 3 roky) - m3

	Objem vody nefakturované byl za 1-12/2023 – 8 746 m3
Objem vody nefakturované byl za 1-12/2024 – 11 152 m3 
Objem vody nefakturované byl za 1-12/2025 – 12 513 m3  

	2.5.16 Ztráty vody (VNF/VR), množství, shrnutí důvodů, (vývoj za poslední 3 roky) - %

	Výpočet je proveden z celkovému množství vody, která vstupuje do vodovodu v majetku VP, svazku obcí a množství vody fakturované vypočtené jako součet fakturace přímým odběratelům napojeným na vodovod ve vlastnictví VP, svazku obcí a ostatních odběrů (Blatec, Gemo, Horní lán, Tesco, Sl.- paušál.
Ztráty vody byly za 1-12/2023 – 15,3 % 

Ztráty vody byly za 1-12/2024 – 18,3 %

Ztráty vody byly za 1-12/2025 – 19,5 % 

	2.5.17 Výtěžnost sítě = VF (pitná)/celková délka sítě – m3/km

	Vytíženost sítě byla za 1-12/2025 – 5 264 m3/km                                  (výpočet 49,859 / 9,832)

	2.5.18 Napojenost obyvatelstva (počet napojených obyvatel/délka sítě) – (obyv/km)

Počet napojených obyvatel na délku sítě – 155 obyv/km                    (výpočet 1524/ 9,832)  

	2.6 Provozní činnosti


	2.6.1 Popis hlavních činností provozovatele, vliv investičních akcí vlastníka na provozování

(a) hlavními činnostmi provozovatele v rámci smlouvy dle bodu 1.1 je zabezpečení distribuce kvalitní pitné vody obyvatelstvu a ostatním odběratelům, kteří jsou napojeni na veřejný vodovod ve vlastnictví Vodovodu Pomoraví, svazku obcí. Zajišťuje kvalitu pitné vody během všech etap zpracování, skladování, a pokud je toho zapotřebí, i její přepravy dle platných právních předpisů, nařízení správních orgánů nebo pokynů pronajímatele. 

(b) Udržuje vodovodní řady v provozuschopném stavu a opravuje případné poruchy. Zajišťuje náhradní dodávku pitné vody při poruchách nebo odstávkách vodohospodářských zařízení. Provádí montáže vodovodních přípojek a osazení vodoměrů. V rámci dodavatelských vztahů vůči odběratelům připojeným na vodovodní síť, zajišťuje zvláště odečet spotřeby pitné vody, účtování spotřeby pitné vody i stočného a všech služeb, které jsou poskytnuty na žádost a na účet výše uvedených odběratelů, a inkaso z takovýchto vyúčtování.

	2.6.2 Havárie – výčet vzniklých havárií, podklady ke každé havárii (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie)

	V průběhu roku 2025 nebyly řešeny žádné významné mimořádné stavy. Všechny poruchy, které způsobily přerušení dodávky pitné vody, byly odstraněny do 24 hodin. Viz. příloha č. 2 - přehled poruch

	2.6.3 Mimořádné stavy (náhradní zásobování – důvody, délka trvání)

	V průběhu roku 2025 nebyly řešeny žádné významné mimořádné stavy. Všechny poruchy, které způsobily přerušení dodávky pitné vody, byly odstraněny do 24 hodin.
Viz. příloha č. 2 - přehled poruch 

	2.6.4 Opatření vedoucí k zajištění kvality pitné vody

	Provádění odkalování a proplachování úseků vodovodních řadů po poruchách a pravidelné proplachování koncových vodovodních řadů. 

Protokoly rozborů vzorků vody dle provozního řádu skupinového veřejného vodovodu Olomouc, schváleného KHS Olomouckého kraje v Olomouci, zpracovaného harmonogramu a dle požadavků platných předpisů tvoří přílohu č.3 této zprávy.     

	2.6.5 Provozní investice – výše investice a na co vynaloženo

	V roce 2025  MOVO investovala do provozního majetku prostředky ve výši  35 448 tis.Kč. Jednalo se o nákup provozních prostředků sloužících  k zajištění provozu veškeré  vodohospodářské infrastruktury v provozování MOVO,a.s..

	2.6.6 Způsob oznámení o přerušení a opětovném obnovení služby dodávek pitné vody

	Oznámení o přerušení a opětovném obnovení služby dodávek pitné vody se řídí směrnicemi „Komunikace a marketing“ (část externí komunikace), „Přerušení dodávky vody“, „Poruchová služba“ a  „Poruchy a havárie“ (v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu, vodovodní přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidu nebo majetku).

Při přerušení nebo omezení dodávek vody či odvádění odpadních vod z důvodu havárie je (dispečer) povinen neprodleně zajistit oznámení:

a)
krajské hygienické stanici jako příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

b)
příslušnému vodoprávnímu úřadu,

c)
nemocnicím – citlivým zákazníkům,
d)
jednotkám požární ochrany,
e)
obci.

Oznámení musí obsahovat podmínky tohoto přerušení nebo omezení a informace o zajištění náhradního zásobování vodou či náhradního odvádění odpadních vod a předpoklady postupu při odstraňování příčin tohoto přerušení či omezení.

Při přerušení nebo omezení dodávek vody či odvádění odpadních vod jsou rovněž informováni postižení odběratelé. S ohledem na místní podmínky, druh a charakter poruchy je volen jeden z níže uvedených způsobů nebo jejich kombinace.

a)
ústní oznámení nebo 

b)
vylepení oznámení nebo

c)
zajištění relace v místním rozhlase

Při přerušení nebo omezení dodávek vody či odvádění odpadních vod jsou zaměstnanci dispečinku neprodleně povinni zajistit rovněž informování postižených odběratelů:

a)
prostřednictvím SMS INFO (pokud je odběratel zaregistrovaný) - viz SM.10.04

b)
prostřednictvím webových stránek společnosti – v kapitole Aktuální havárie vody – manuál k dispozici na dispečinku

Dále je dispečink povinen neprodleně informovat telefonicky nebo jiným stanoveným způsobem citlivé odběratele ze seznamu zákazníků pro individuální oznámení o přerušení či omezení dodávek pitné vody nebo odvádění odpadních vod. (soubor v tabulkovém procesoru EXCEL je uložen na počítači příslušného dispečinku a mistrů provozu rozvodu vody a je záznamem). 

Plánováné odstávky

Při přerušení nebo omezení dodávek vody či odvádění odpadních vod v souvislosti s prováděním plánovaných prací musí být v souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb. informování dotčení odběratelé nejpozději 15 dnů předem. 

Informace vylepením oznámení

Nejpozději 15 dnů předem je vedoucí příslušného střediska povinen zajistit oznámení všem dotčeným odběratelům, a to vylepením oznámení.

Adresné informace zákazníkům

V této souvislosti musí zákaznický útvar na základě podkladů příslušného provozního střediska připravit a rozeslat dopisy odběratelům tak, aby o plánované odstávce byli informováni v zákonné lhůtě – tj. 15 dní předem.

Informace médiím

Na základě podkladů příslušného provozního střediska zpracovává tisková mluvčí tiskovou zprávu a umisťuje ji na webové stránky 3 dny před zahájením odstávky. V případě plánované odstávky týkající většího počtu obyvatel poskytuje informaci médiím.

Informace prostřednictvím služby SMS INFO

CD obesílá 3 dny předem pomocí SMS INFO (případně faxu nebo mailu vodoprávní úřady), obec, KHS a HZS a další citlivé odběratele.

	2.7 Ekonomické údaje

	2.7.1 Výše ceny pro vodné - Kč/m3

	V roce 2025 byla cena vodného pro období od 1.1. do 31.3.2025 – 53,25 Kč/ m3 bez DPH a pro období od 1.4. do 31.12.2025 – 56,23 Kč/ m3 bez DPH

	2.7.2 Vybrané vodné celkem - tis. Kč

	V roce 2025 bylo vybrané vodné – 2 872 923,54 Kč

	2.7.3 Cena vody převzaté - Kč/ m3

	Do 31.3.2025 nebyla pitná voda přebírána a nebyly tedy účtovány náklady na vodu převzatou. Od 1.4.2025 byl prováděn nákup převzaté pitné vody, její cena byla od 1.4.2025 ve výši 22,30 Kč bez DPH. Náklady na převzatou vodu jsou součástí Porovnání všech položek výpočtu ceny vody. Převzatá voda tak má dopad na části vodovodou napojené přímo na skupinový vodovod Olomouc. 

	2.7.4 Náklady pro výpočet ceny pro vodné dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč

	Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné dle přílohy č. 20 k vyhl. MZe č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb, bude vlastníkovi infrastruktury zaslána do 30.4.2026

	2.7.5 Dohadná položka fakturace – Kč

	Dohadná položka fakturace za rok 2023: 24 469,93 Kč

Dohadná položka fakturace za rok 2024: 793,14 Kč

Dohadná položka fakturace za rok 2025: 50 615,72 Kč

	2.7.6 Pohledávky u odběratelů – Kč

	K 31.12.2025 byly evidovány pohledávky u odběratelů na území města Olomouce ve výši 1,9 mil. Kč. Pohledávky u udběratelů, kteří jsou napojeni na vodovod v majetku VP, svazku obcí v místních částech města Olomouce – Slavonína a Nemilan nejsou samostatně sledovány.


	3. Služby údržby a oprav

	3.1 Údržba

	3.1.1 Úpravny vody

	(a) Popis údržby provedené na úpravnách vody – primární stupeň, sekundární stupeň, chemické hospodářství, zdravotní zabezpečení, kalové hospodářství

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1.1, nejsou úpravny vody

	(b) Popis údržby prováděné na stavebních objektech úpraven vod

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1.1, nejsou úpravny vody

	3.1.2 Vodovodní síť

	(a) Popis údržby provedené na vodovodní síti

	(i)    Počet kalibrací zařízení k měření tlaku během hodnoceného období

	Na pronajatém zařízení není osazeno zařízení k měření tlaku.

	(ii)    Počet kalibrací zařízení k měření úrovně hladiny během hodnoceného období

	Na pronajatém zařízení není osazeno zařízení k měření úrovně hladiny.

	(iii) Počet kalibrací on-line zařízení pro monitorování kvality vody během hodnoceného období

	Na pronajatém zařízení není osazeno on-line zařízení pro monitorování kvality vody.

	(iv) Popis údržby prováděné na stavebních objektech vodovodní sítě

	Na vodovodní síti byla prováděna jen běžná kontrola a údržba.

	3.2 Opravy

	3.2.1 Jmenovitý seznam všech oprav (nad 50tis. Kč) provedených na úpravnách vody, celkem - výše nákladů, doba trvání

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1.1, nejsou úpravny vody.

	3.2.2 Průměrná délka opravy na vodovodní síti – hod.

	Průměrná délka opravy na vodovodní síti je: 2,63 hod.

	3.2.3 Jmenovitý seznam všech oprav na vodovodní síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání 

	Na provozovaném vodovodu nebyly za uvedené období žádné jednotlivé opravy přesahující částku 50 tis. Kč.


	3.2.4 Jmenovitý seznam všech oprav na vodojemech (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání 

	Součástí provozovaného majetku, podle smlouvy dle bodu 1.1, nejsou vodojemy


	4. Služby servisu odběratelům 

	4.1 Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností

	(a) Odběratelům je k dispozici zákaznické centrum v sídle společnosti – Tovární 41, Olomouc, nepřetržité call centrum - tel. 840 668 668 a bezplatná služba SMS info

	4.2 Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti

	(a) Žádná stížnost nebyla registrována.

	4.3 Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem vodovodní sítě (senzorické vlastnosti vody, tlak vody, kvalita vody)

	(a) Žádná stížnost nebyla registrována.

	4.4 Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci

	(a) Žádná stížnost nebyla registrována.


	5. Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů

	

	5.1 Pitná voda
	

	5.1.1 Kvalita základních služeb (zásobování)
	

	(a) Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1)
	

	(i) Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody splňujících hygienické limity ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet)
	68

	(ii) Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet)
	68

	(iii) Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v následujícím hodnoceném období (počet)
	Je stanoven plánem v rámci SV Olomouc

	(b) Havarijní přerušení dodávek pitné vody − domácnosti 
	

	(iv) Počet přípojek, s výjimkou přípojek vybraných odběratelů, postižených přerušením dodávky pitné vody během každé jedné havárie (počet)
	0; 1; 1; 52; 0

	(v) Počet hodin přerušení dodávky pitné vody během každé jedné havárie (hodiny)
	2; 2,5; 3,5; 4; 1,15


	Doplnit c)
	

	(vi) Celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během jednoho roku (počet)
	5

	(vii) Přepočtená délka sítě na profil DN150 (km)
	5,433

	5.1.2 Kvalita základní preventivní údržby
	

	(a) Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů 
	

	(viii) Celkový objem vyčištěných sekcí akumulačních nádrží vodojemů, během hodnoceného období (m3)
	Nejsou součástí provozování

	(ix) Celkový objem akumulačních nádrží vodojemů, k referenčnímu datu (m3)
	Nejsou součástí provozování

	(x) Počet skutečně provedených úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během hodnoceného období (počet)
	Nejsou součástí provozování

	(xi) Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během jednoho roku (počet)
	Nejsou součástí provozování

	(xii) Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), v následujícím roce (počet)
	Nejsou součástí provozování


	(b) Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti 
	

	(xiii) Délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků, během jednoho roku (km)
	1,140

	(xiv) Celková délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek) (km)
	7,202

	5.2 Pitná voda
	

	5.2.1 Kvalita základní preventivní údržby
	

	(a) Preventivní údržba 
	

	(xv) Počet provedených úkonů preventivní údržby dle plánu preventivní údržby, během jednoho roku (počet)
	24

	(xvi) Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby, během jednoho roku (počet)
	24

	(xvii) Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby, v následujícím hodnoceném období (počet)
	24


	6. Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka
	

	6.1.1 Počet a stručný popis zásahů do vodovodu nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka

	V období od 1.1. do 31.12.2025 nebyl   proveden žádný nestandartní zásah, pro který by musel být mimořádně vyžádán souhlas vlastníka

	6.1.2 Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka

	V období od 1.1. do 31.12.2025 nebyl proveden žádný zásah jako technické zhodnocení

	6.1.3 Seznam souhlasných stanovisek provozovatele k připojení na vodovod, seznam negativních stanovisek provozovatele k připojení na vodovod s ohledem na kapacitní a další technické požadavky včetně stručného komentáře

	Seznam vydaných stanovisek je uveden v přílohách č 4
K připojení na vodovod nebo kanalizaci s ohledem na kapacitní a další technické požadavky nebylo vydáno žádné negativní stanovisko.

	6.2 Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli

	Celkem je v lokalitě Slavonín a Nemilany evidováno 490 odběrných míst napojených na vodovod ve vlastnictví Vodovodu pomoraví, svazek obcí. Seznam uzavřených smluv s uvedením evidenčního čísla OM je uveden v příloze č 5., smlouvy jsou uloženy na ZÚ provozovatele v sídle společnosti.


	6.2.1 Vzory informací podle § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o skutečnostnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., seznam obecních úřadů, v jejichž obvodu zajišťuje provozovatel provozování vodovodu, včetně doložení času a způsobu realizace informační povinnosti včetně způsobu prezentace všech uváděných informací na www stránkách provozovatele: https://www.smv.cz/zakaznici/povinne-zverejnovane-informace/

	Stanovené informace jsou ve formě vzorové odběratelské smlouvy a k dispozici na webových stránkách provozovatele – www.smv.cz. a byly zveřejněny před termínem zahájení provozování.

	6.2.2 Kopie zveřejnění úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že toto vyúčtování bylo zveřejněno v termínu do 30. 4. a prokázání předání vyúčtování v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR

	Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za kalendářní rok 2025 a dosažené skutečnosti v témže roce dle přílohy č. 20 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích bude zasláno do stanoveného termínu 30.4.2026 na Vodovod Pomoraví, svazek obcí a MZe.

	7. Systém řízení jakosti
	

	7.1 Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti

	V dubnu 2025 proběhl dozorový audit integrovaného systému managementu a v závěru zpráv z auditu ITC se konstatuje shoda systému managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, shoda systému environmentálního managementu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016, shoda systému managementu bezpečnosti a ochrany při práci s požadavky normy ČSN ISO 45001:2018 a shoda systému managementu hospodaření s energiemi s požadavky normy ČSN EN ISO 50001: 2019 a shoda systému protikorupčního managamentu AbMS podle ISO 37001:2016  

Platnost certifikátu systému kvality, ochrany ŽP, bezpečnosti a ochrany zdraví a hospodaření s energiemi je do 28.4.2027. 

Platnost certifikátu systému protikorupčního managamentu AbMS podle ISO 37001:2016 je do 15.8.2027.


	7.2 Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti

	MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO) je držitelem těchto pěti certifikátů:
- sytému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

- systému řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2016

- systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018 

- systému řízení hospodaření s energiemi dle ČSN EN ISO 50001:2019

- systému protikorupčního managementu AbMS dle ČSN ISO 37001:2016

V dubnu 2026 proběhnou dozorové audity integrovaného systému managementu (řízení kvality, řízení ochrany ŽP, řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, řízení hospodaření s energiemi a systému protikorupčního managamentu



8.   Základní specifikace roční zprávy o provozování
8.1   Provozovatel je povinen sledovat uvedené informace v čl. 1 až 8 výše a předávat je Vlastníkovi ve formě roční zprávy o provozování ve lhůtách uvedených ve Smlouvě. 
8.2   Provozovatel vyhotovuje veškeré zprávy a dokumenty především ve formě přehledných tabulek, popř. s doprovodným komentářem. V odůvodněných případech uvádí časové trendy, a to nejméně ve srovnání hodnot aktuálního období a tří posledních minulých období. Uvádí zejména odchylky, včetně komentáře, od obvyklých hodnot (dlouhodobé průměry, minulé období, normativní či legislativní hodnoty apod.). V odůvodněných případech využívá standardní elementární prvky matematické statistiky.
8.3    Roční zpráva o provozování představuje souhrnnou prezentaci výsledků, trendů a rozborů příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů Provozovatele v následujícím roce. Roční zpráva o provozování musí obsahovat popis vztahu hodnot k roční účetní závěrce, popř. komentář k míře nepřesnosti u hodnot, které nelze k datu vyhotovení roční zprávy o provozování zcela verifikovat dle roční účetní závěrky. Podobně je komentován vztah hodnot v roční zprávě o provozování k podkladům („výkazům“) předávaným ze strany provozovatele orgánům veřejné správy.
8.4   Veškeré zprávy, až na výjimky odsouhlasené Vlastníkem, budou předány v elektronické podobě tak, aby bylo možné je převést do *.csv souboru(ů). Předpokládá se využití obvyklých formátů kancelářského softwaru typu MS Word, Excel.
� 	Pro vyhodnocení výkonových ukazatelů jsou sledovány jednotlivé dílčí proměnné pro stanovení jak informativního, tak smluvního ukazatele, aby vlastník mohl získat komplexní informace. 





18

